## Sheet1
表3
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第 二十三 批 2022年 4 月 27 日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况
59 | X2JS202204160073 | 苏州市常熟市经济技术开发区东周路28号，阮氏化工（常熟）有限公司，存在以下环境问题：1、长期偷排COD超标工业废水，每年向长江排放7万吨废水，累计达70万吨以上。每天外排废水400吨左右，但公司水表显示170吨，其余均为偷排。通过设置转换开关、单向阀以及许多往复管道等设施，使1~3#强排池、高位池、回用水等污水直接排放，流入西侧小河，进入长江，或通过外排罐排入污水厂或市政管网。长期收购成分复杂废水，如电镀废液、电解废液、废洗涤液等，集中偷排，铜离子、氨氮、总氮、重金属长期超标；2、监控数据造假。公司西门右侧3个强排池，其中1#为经过处理的外排污水，2#通过闸阀、单向阀、往复管道、穿心管等应付检查，蒙混过关，3#装自来水，专供雨水井外排在线监测。为应付雨水井检查，平时将雨水井内的水抽至别处，再将在线仪的水（3#强排池）补充到雨水井，造成合格假象；雨水井检测仪进样管阀下方设置支管，雨天超标时关闭闸阀，直接外排；3、厂区地下污染严重。车间地面、罐区地面未有效防渗，长期下渗、溢流。尤其是7个酸性配料池，内壁长期破损，料液外渗。厂区设置10个地下检测孔，检测站取样前，企业会向内强灌自来水，确保数据合格。检查前会冲洗灌区、擦洗车间和料液池外渗痕迹，应付检查；4、废气污染严重。生产中大量酸、碱气体及烘料粉尘外溢；生产碱式碳酸铜过程中消耗纯碱，产生大量CO2；5、硝基氮污染严重。该公司没有处理硝基氮能力，却购买含硝基盐的剥锡水和硝酸铜废水，用于生产锡泥和碳酸铜（生产的锡泥以锌粉名义销售），目前储罐中仍存有剥锡废液（7-12#罐）。 | 苏州市常熟市 | 水 | 2022年4月17日-21日，苏州市常熟生态环境局会同常熟市经济技术开发区管委会赴现场调查。 1.阮氏化工（常熟）有限公司成立于2010年7月，位于常熟经济技术开发区东周路28号，主要利用杂铜和IT废液生产铜盐及相关产品。因疫情影响，该公司处于停产状态。 2.经查，该公司后道废水经在线监控后架空管接入园区污水管网。经现场采样，接管水各项指标均符合排污许可证规定的排放限值。接管水在线监控仪器（COD、氨氮、流量）正常，历史数据均达标，且2#强排池至园区污水管网段排放管道上未发现其它支管。经对该公司西侧金泾塘（该公司所处断面距离长江约2.1公里）河水两个断面采样监测，结果显示：水质处于地表水Ⅲ类水平。另外，该公司二期环评显示，技改后该公司满负荷生产废水年排放量未有明显减少的情况。 3.该公司初期雨水同污水一并处理后接管，现场检查时无水外排，未发现有自来水管接入3#强排池的情况，3#强排池水也无法反向进入雨水收集池，3#强排池至园区雨水管网段自流管道上未发现其它支管。未发现污水偷排、直排、稀释排放进入外环境以及在线监控弄虚作假的情况。 4.对该公司生产车间、储罐区、酸性配料池等区域进行了检查。车间地面和储罐区未发现明显渗漏现象，但储罐区围堰内壁有少部分腐蚀痕迹。经对5个监测井采样监测，1-5#监测井铜、氯化物、硫酸盐浓度未检出，地下水水质未发生明显变化。 5.因该公司处于停产中，执法人员对该公司储罐中产生的氮氧化物、氯化氢、硫酸雾经碱液喷淋处理后的排放情况以及废水设施产生的氨气经二级水喷淋处理后的排放情况进行了监测，结果均符合《大气污染物综合排放标准》和《恶臭污染物排放标准》相关限值要求。 6.经查，该公司回收处置的废液主要有酸性蚀刻液、碱性蚀刻液、退锡废液、硫酸铜废液、剥挂液等，均在危废经营许可证核定的范围内，每一批次均进行了入厂检测，执法人员现场抽查了部分入厂检测记录，未发现异常情况，未发现该公司将生产的氯化亚锡以锌粉名义销售的情况。 7.该公司碱式碳酸铜生产线滤液处理过程中，电渗析、反渗透和三效蒸发装置未正常使用。 8.检查发现，在该公司回用池（存放三效蒸发的冷凝水）中发现有管道接入高位池，通过泵可将回用水池水打到高位池，最终进入园区污水管网，与环评要求的蒸发冷凝水全部回用至生产不符，经采样监测，回用池内水氨氮、总氮浓度分别为68.2 mg/L、69.8 mg/L。 | 部分属实 | 1.苏州市常熟生态环境局已对阮氏化工污水处理设施不正常运行、含氮废水规避监管排放问题以及粉尘收集不到位问题立案处罚，拟处罚款金额分别为50万元和3万元，并责令该公司停产整治，在处罚后还将对其设施不正常运行问题移交公安对相关责任人实施行政拘留。 2.苏州市常熟生态环境局要求该公司对污水处理设施、排放管道、粉尘收集以及存在腐蚀渗漏的场所进行彻底整改。 3.常熟经开区定期监测地下水，关注水质的变化情况。 | 无
95 | X2JS202204160008 | 苏州市常熟高新技术产业开发区，三菱电机汽车部件（中国）有限公司，VOCs整治不规范，废气处理设施未正常运行，活性炭吸附装置使用不规范，废气总量超标排放，异味严重扰民。 | 苏州市常熟市 | 大气 | 2022年4月17日，苏州市常熟生态环境局会同常熟高新技术产业开发区管委会赴现场进行调查。 1.三菱电机汽车部件（中国）有限公司建于2011年6月，位于常熟高新技术产业开发区庐山路88号，主要从事汽车电子控制动力转向系统、电子控制燃油喷射系统、汽车音响、导航系统、车载多媒体和娱乐系统等的生产。该公司周边均为工业企业，距该公司最近敏感目标为厂区西北侧约800米的薇尼诗花园小区。 2.该公司因疫情影响，自4月7日以来停产至今。经现场踏勘和查阅环评，该公司产生挥发性有机物的主要工段为焊接、清洗和封装，主要含挥发性有机物的物料为助焊剂、清洗剂、电枢封装树脂和点火线圈封装树脂等。2021年，该公司助焊剂、清洗剂、电枢封装树脂和点火线圈封装树脂的使用量分别为6.9吨、0.3吨、11.589吨和234吨。根据该公司环评中相关物料平衡表估算，该公司2021年度挥发性有机物产生量约为6.9吨，而该公司2021年各套废气治理设施更换的活性炭、活性棉总计不到1吨，挥发性有机物产生量和活性炭、活性棉使用量不匹配。 3.该公司车间楼顶2个编号为PQ1-001、PQ1-002的排气筒设置不规范，不符合监测要求。 4.4月18日上午，常熟高新技术产业开发区会同苏州市常熟生态环境局对该公司周边企业负责人及薇尼诗花园小区部分居民进行了走访，周边企业表示有时能闻到该公司的异味，薇尼诗花园小区部分居民也表示有时会闻到异味。 | 属实 | 1.苏州市常熟生态环境局已对该公司挥发性有机物治理设施不正常运行的行为立案处罚，拟处罚款10.2万元。 2.该公司已着手对废气治理设施进行改造，根据挥发性有机物产生量，增加治理设施活性炭的装填，使用优质活性炭，并按规定及时更换，预计5月中旬完成整改。3.立即对不符合规范的排气筒进行整改，满足监测要求。 4.苏州市常熟生态环境局会同常熟高新技术产业开发区管委会加强对该公司的监管，督促企业落实各项整改措施，待企业恢复正常生产后，对其废气排放情况进行全面监测，一旦发现违法行为，将依法依规予以处理。 | 无